| 循环水自动加药装置 操 作 维 护 手 册 |
| --- |
| 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 1 | 日期 | 制作 | 审核 |  |
| 0 |  |  |  |  |
| No. | DATE | DESIGN BY | CHECK BY | APPROVAL |

# 目录

目录	1

序	2

第一章 概述	3

第二章 产品概述	4

第三章 总设备介绍	5

第四章水质监测仪表	6

一、PH与电导率仪表介绍	6

二、组合与安装	7

三、注意事项	7

四、启动	8

五、故障排除	8

第五章 工艺简介	9

第六章 质量保证及服务调款	10

# 序

感谢您购买循环水加药装置,为了使您能够正确安装和使用本产品,特编写了此说明书。

在安装和开始使用本设备之前,请仔细阅读本说明书 ; 未按照本说明书的要求操作而造成的任何损失,将不承担任何责任。本说明书中的内容,如有变动,恕不另行通知。

保修期限及范围

[1] 自产品出厂之日起一年为产品保修期

[2] 在保修期内，用户正常使用条件下，如因设计和制造不当而导致的部件脱落或缺陷，厂家将进行免费维修或更换。

[3]  以下情况下，用户须自行承担维修或更换的费用：

- 产品已过保修期

- 错误使用或存放

- 使用非厂家指定的，等级低劣的部件

- 非经厂家或厂家指定人员维修或改动而引起的损坏

- 因火灾、地震或其他自然灾害引起的损坏

[4] 厂家不承担任何因根据用户的标准、使用由用户指定的原料生产的产品的责任。

[5] 厂家对因由所投流体引起的化学反应对产品的腐蚀或流体本身对产品的腐蚀不承担任何责任，厂家根据用户的要求给出的产品选型，仅为推荐使用，不承担任何使用后果。

[6] 故障或损坏原因应由用户和厂家服务工程师详细讨论后作出。

[7] 厂家不赔偿因产品使用过程中发生灾难而导致的不同的费用。

维修

产品在使用过程中，用户如发现异常，请立即停止产品运行，检查是否有部件工作失灵（参照说明书）

[1] 请联系厂家或经销商进行维修。

[2] 致电厂家或经销商要求维修前，请再次细读说明书，检查产品

[3] 如需维修，请提供以下信息：

- 型号及生产编号

- 产品工作环境及已使用年限

- 故障的详细情况

如需返回厂家维修时，请彻底清洗设备内的残余的流体。

# 第一章 概述

根据客户要求，与实际情况：

客户要求：在不影响设备的正常使用，做到不停机，不排干系统保有水量，做到所加药剂对设备的管道与橡胶密封垫没有任何腐蚀影响。

实际情况：由于客户现场空间的局限性，不可以安装大型的处理设备，所以我们考虑给您配置加药设备。

管道结垢的形成及危害：

由于介质水的硬度、水温、流速等因素的影响，系统内会出现结垢现象—统称水垢。其主要组成成份是由硬度构成物质：Ca2+ 、Mg2+   Si 2+ 、Fe2+  及悬浮物、沉淀物组成。在系统中随着温度的升高，水中的钙、镁离子的碳酸根离子碰撞机会增大，结合成为成垢晶核。并且逐淅吸附壮大，沉淀在换热面或水温较高的管道内壁，经过烘烤、板结形成水垢。水垢的产生使系统换热效率大大降低，管道横截面变小，增大泵的负荷，减少输水量。而且还会形成严重的垢下腐蚀。经研究，垢下腐蚀的腐蚀速度是同等条件下普通腐蚀速度的10倍以上。腐蚀剥落物、颗粒杂质等也会沿水流方向沉积增大水流阻力、降低传热效率。水垢的组成往往不是单一的，常是硬度垢、锈垢、泥垢、菌藻垢的混合体，根据不同的源水情况而组份不同。因此要彻底清除，需综合处理。

解决办法：

要根本解决以上问题，需从两个方面入手：一、控制腐蚀源，截断源头；二、过滤水中杂质，澄清水质，使水质达到系统正常使用要求。全自动加药设备利用药剂改变水分子共价键角度，增大碳酸钙在水中的溶解度，从而起到防垢的目的。

由于水的温度适合一些有生菌藻体的生存、繁殖，也间接的导致了管道中结垢的原因。杀菌灭藻剂穿透水中菌藻的细胞壁，直接破坏细菌生存繁殖的酶系统，从而防止细菌吸收葡萄糖的细胞壁，停止其新陈代谢，达到杀菌、灭藻的目的。

# 第二章 产品概述

全自动加药设备用在电力、石油、化工、冶金工业、环境工程、水处理、冷冻循环水设备等领域中，常需要将某种液体连续自动地注入到另一种液体中成为一种混合液，或者使加入的药剂与液体中存在的某种组分发生化学反应，以达到预期的工艺要求。为达到最佳效果，在工况变化的情况下，对所加化学药剂量自动跟踪调节控制加药速度，因此在自动加药装置中我们采用了先进的自动控制方式来控制加药量。

全自动加药设备这种加药装置结构简单、安装方便。全自动加药设备主要由计量箱（药剂贮罐）、加药计量泵（加药泵）、自动控制系统、连接管路等组成的自动加药装置。自动加药装置除部分加药管路、取样管路和加药浓度检测仪表外，这些设备一般都集中安装在一个加药间内，自动加药装置将计量箱、计量泵、自动控制系统一体化，即安装在一个底座上。制造厂完成设备购置、制造、组装、调试、试运行，用户只需将组合式自动加药装置安放在加药间后，将加药计量泵出口与加药管路、计量箱进出口与进水管等连接好，并将控制柜电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投入运行。这样可以大大减少现场施工工作量，避免了中间环节繁多引出的差错以及相互间的扯皮，有效地保证工期和工程质量，减少用户的麻烦和损失。

# 第三章 总设备介绍

该设备主要由控制器、控制系统、循环管道、Y型过滤器和安装支架组成。

（注：此套设备图仅供参考，如有差异，请以实际设备为准。）

该控制系统安装方案，调试简单。

阻垢剂：每周  8：00－12：00   13：00-18：00（可更改）

杀菌剂：每周一  8：00－12：00（可更改）

第四章水质监测仪表

## 一、PH与电导率仪表介绍

- 必要性

检测循环水电导率是必要的，当循环水的电导率高于设定值时，控制系统自动开启排污阀，系统开始排污。当循环水的电导率低于设定值时，控制系统自动停止排污阀工作。

检测循环水的PH值与电导率是必要的，可以随时了解水质信息。

本型号工业PH/ORP在线分析仪是一款全新的PH/ORP分析仪，本表具有高度的高智能化和灵活性，可同时测量PH/ORP和温度，广泛应用于城市污水处理厂、电力、供水、医药、化工、食品等行业，对溶液PH/ORP值进行连续测量。

- 基本功能

1.出厂标准中英文界面，可随意切换，操作简单

2.可选择自动和手动温度补偿，满足用户的多种需求

3.两路4-20MA输出，对应PH/ORP值和温度，采用隔离技术，抗干扰能力强

4.两路继电器高低点随意切换，迟滞量可自由调整

5.采用220V交流电和24V直流电双电源输入

6.400*240 IPS液晶，显示清楚，5-100%亮度自由设置

7.防护等级IP65，适宜户外使用

8.密码管理功能，防止非专业人员的误操作

- 仪器技术参数

测量范围：PH（ 0–14PH ） ORP( -1999 - +1999 MV)

准确度：+ 0.01 pH; + 1 mV

分辨率：0.01pH; 1mV

稳定性：≤ 0.02 pH/24小时; ≤ 3 mV/24小时

PH标准溶液：4.00-6.86，6.86-9.18，4.00-7.00，7.00-10.00四组

温度补偿：0–100 ℃	手动/自动(PT1000)

信号输出： 4-20mA隔离保护输出，独立对应PH/ORP或温度 最大负载500Ω

报警输出：两组可随意对应高低点报警（3A/250 V AC），常开触点继电器

供电电源：交流220V和直流24V两路

电源消耗：≤5W

环境条件：（1）温度0～ 60 ℃  （2）湿度≤85%RH

外形尺寸：96×96×132mm（高×宽×深）

开孔尺寸：92×92mm（高×宽）

防护等级：IP65

## 二、组合与安装

2.1主机固定（盘面安装）

注：盘面安装请先在配电箱面板上预留92mm×92mm的方孔，变送器从配电箱面板直接放入，将变送器所附带的固定器由后方套入，卡进固定槽内。

## 三、注意事项

安装或维护此泵前，请仔细阅读下列注意事项：

警告： 欲对泵执行任何操作前，请务必切断其电源，并遵守有关投加流体的安全操作说明。

- 所有泵的各项技术参数是在以水为介质的情况下获得的，当待加化学品与水可能发生反应时，比如硫酸，必须排干泵腔。

- 将泵安装在温度不超过40度，相对湿度低于90%的地方，本泵的防护等级为IP 65。

- 选择能便于检测和维护的地方来安装本泵，固定好本泵防止不必要的震动。

- 检测电压供应是否与泵的标牌上所标的核定电压相符。

- 如管道系统的压力一直在上升，加药时，要首先检测安装场所的压力是否超过加药泵的核定最大工作压力。

泵工作800 个小时后，要使用工具再次拧紧可能松动的固定螺栓。

进行管道连接操作时，请遵循以下步骤：

- 底阀过滤器必须安装在距离液面5-10厘米的位置，以免被沉淀物堵塞而损坏泵的液压部位。

- 将泵安装在低于液面的位置是最好的安装的方法，这种方法非常适合小流量的泵，因其解决了所有的启动问题。这种方法经常用来投加次氯酸钠(NaOCl)和联氨(N2H2),或其他容易产生气体的化学品。

- 我们的泵出厂时配备有标准的.适合该泵的液压特征的吸液和排液管， 如用户需要更长的管，请务必使用内外直径均与该泵相同的管道。

- 对于排液管道可能直接暴露与阳光下的户外安装使用，我们推荐用户使用可以防止紫外线辐射的黑色管道。

- 注射点最好位于泵的顶部或桶的顶部，为了确保泵的正常运行，最好与注射阀配合使用。

- 注射阀应该留有一定的延长部分，如无需延长部分，可以切断。

## 四、启动

完成上述操作后，就可以启动泵了。

启动：

- 启动泵

- 逆时针旋转排气阀的接头，待有流体流出软管后，在拧紧接头，此时泵将开始正常投药。

## 五、故障排除

| 故障 | 故障起因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 泵正常工作，但投药中断 | 阀堵塞 | 清洗阀，如果不能清除阻塞物，请替换新阀 |
|  | 过高的吸液高度 | 重新定位泵或桶的位置，从而降低吸入高度 |
|  | 流体黏度过高 | 降低吸入高度或使用流量更大的泵 |
| 流量不足 | 阀有泄漏 | 检查环形螺母是否有松动 |
|  | 流体黏度过高 | 降低吸入高度或使用流量更大的泵 |
|  | 阀的局部有堵塞 | 清洗阀，如果不能清除阻塞物，请替换新阀 |
| 流量过大或不稳定 | 排液端有虹吸现象发生 | 检查注射阀是否正确安装，如流量不足，请安装一个背压阀 |
|  | 错误使用了透明的PVC 管作为排液管 | 使用不透明的PE 管 |
|  | 泵的校准有误差 | 检查系统压力下泵的流量 |
| 隔膜破损 | 背压过大 | 检察系统压力，检查注射阀是否堵塞。检查排液阀和注射点之间是否有堵塞。 |
|  | 流体用完，泵空转， | 检查是否安装了底阀过滤器，如想在桶内的化学品用完时，使泵停止，请安装液位仪 |
|  | 隔膜保护不善 | 更换新的隔膜，并保证正确安装 |
| 泵没有正常启动 | 电压不足 | 检查连接电压与铭牌上标定的电压是否吻合 |

# 第五章 工艺简介

排污阀启动值和停止值用户可以根据现场情况自己设定，高启低停。排污阀的工作时间和停止时间是排污阀在自动状态下达到排污标准时，排污阀先工作一段时间再停止一段时间，再检测，如果不达标继续工作，如此循环下去。

PH上限设为14，电导率上限设为20000，示踪计的上限设为99.9。

# 第六章 质量保证及服务调款

1.本公司服务从了解用户需要开始，针对不同的要求，通过系统的技术文件，有效地说明我们的工程（产品）内容和适用性，使费用、进度、质量和技术性能达到整体目标。

2.我们将采用符合国家或行业规定的，甚至更高的国际标准和规范，优选先进的工艺和最佳的材料，使本公司的工程（产品）更具安全性，可靠性和经济性。

3.我们保证提供的货物是全新的，未经使用过的，完全符合规定的质量、技术规范和性能要求，并使其货物业经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能，在质量保证期内，本公司对由于设计、工艺或材料缺陷而发生的任何不足或故障负责（人为损坏或操作不当除外）。

4.本公司提供货物装运至目的后12个月质量保证期（并以先到期之日为准），并对提供的货物实行终身维修。

5.本公司保证提供的工程竣工资料或产品随机文件均是完整的、准确的，其不仅可用于任何环节的追踪检查而且还满足用户将来对工程（或产品）的维修、扩建和改建的需要。

6.本公司向用户承诺快速、及时、周到的售后服务。我们将在2小时内回复并在24小时内做出服务响应。